## Sheet1
プレート式熱交換器の選定 | [6 empty] | 2 | パス
1次側 | 水流量G1 | 47.57 | m3/h | 2次側 | 水流量G2 | 47.57 | m3/h | 1次側と 2次側の 熱バランスが取れている ？ はいorいいえ
| 比熱c1 | 1 | kcal/(kg℃) |  | 比熱c2 | 1 | kcal/(kg℃)
| 密度ρ1 | 1000 | kg/m3 |  | 密度ρ2 | 1000 | kg/m3
| 入口水温t1 | 9 | ℃ |  | 入口水温T1 | 18 | ℃
| 出口水温t2 | 17 | ℃ |  | 出口水温T2 | 10 | ℃ | はい
| 熱交換量 | 380560 | kcal/h |  | 熱交換量 | 380560 | kcal/h
⊿1 | 1 | ℃ | ⊿2 | 1 | ℃ | パス数 | 2
伝熱係数K | 3838 | kcal/(m2h℃) | 対数平均温度差⊿tm |  | 1 | ℃
伝熱面積 | 99.1558 | m2
プレート幅 | 0.45 | m | プレート高 | 1.432 | m
流路数 | 38.7183 | 切上流路数 | 39
プレート枚数 | 155 | 枚
プレートの枚数は奇数である。熱交換器両端にそれぞれ1枚ずつの余分のプレートを上記に含まない
プレート式熱交換器の流路×パス |  |  | 39 | × | 2
この色の部分は計算条件として手で入力する必要がある