## Sheet1
冷却除湿コイルの選定（AHU用－顕熱・潜熱ともに処理、分割あり）
コイルの基本データ
フィン | ピッチ | 2.9 | ｍｍ | 管 | 管直径 | 外直径 | 15.8 | ｍｍ
| 厚み | 0.2 | ｍｍ |  |  | 内直径 | 14.6 | ｍｍ
| 材質 | アルミニウム |  |  | 管ピッチ | 気流方向 | 32.9 | ｍｍ
| フィン熱伝導率 | 175 | kcal/mh℃ |  |  | 高さ方向 | 37.5 | ｍｍ
[5 empty] | 材質 | 銅
計算条件（出口空気の相対湿度は95％とする）
処理空気 | 流量 | 6750 | m3/h | 冷水 | 入口水温 | 5 | ℃ | 出入口水温差[℃]
| 入口温度① | 32 | ℃ |  | 管内許容水流速 | 1 | m/sec | 6.5
| 入口エンタルピ① | 20.25 | kcal/kg(DA) | 前面風速 | 2.5 | m/sec
| 出口温度③ | 16 | ℃ | 乾きコイルと湿りコイルの境のところの空気状態値 |  | 温度② | 26.2 | ℃
| 出口エンタルピ③ | 10.37 | kcal/kg(DA) |  |  | エンタルピ② | 18.8 | kcal/kg(DA)
コイルの基本仕様を計算
前面積Af= | 0.75 | ㎡ | コイルの長さ | 1 | ｍ | コイルの高さ | 0.75 | ｍ
1列の管数 | 20 | 本
1列のフィン 表面積Sf | 14.3129 | ㎡ | 1列の管 内表面積Sw | 0.91735 | ㎡ | 自由面積 Ac | 0.40407 | ㎡
Sf/Af | 19.0838 | - | Sw/Af | 1.2231 | - | Ac/Af | 0.53876 | -
コイルの 相当直径de | 0.0037152 | m | 内外面積比 R | 15.6025 | -
出口空気の相対湿度を95％として、冷却量を計算
乾き部分の 冷却熱量q12 | 11745 | kcal/h | 湿り部分の 冷却熱量q23 | 68283 | kcal/h | 全体の 冷却熱量q13 | 80028 | kcal/h
出口水温 | 11.5 | ℃ | 冷水流量L | 12312 | kg/h | 管内水流速vw | 1.0214 | m/sec
実風速vc | 4.6403 | m/sec
乾きコイルの計算
乾き部分の 出入水温差 | 0.95395 | ℃ | 乾き部分の 出口水温 | 10.5461 | ℃ | 乾き部分の 平均水温 | 11.023 | ℃
管内水側 熱伝達率αw | 3406.4828 | kcal/㎡h℃ | 空気の熱伝導率 | 0.022649 | kcal/mh℃ | 管外空気側 熱伝達率αf | 70.1695 | kcal/㎡h℃
|  |  | 空気の動粘性係数 | 1.5448e-05 | ㎡/sec
管内表面汚れ係数 | 0.0001 | ㎡h℃/kcal | フィンと管の 接触抵抗 | 0.0002 | ㎡h℃/kcal
xe/xb | 2.5085 | - | 図5.21の横軸 | 0.75461 | - | フィン効率 | 0.8 | (図5.21より)
乾き部分の 熱貫流率 | 38.8294 | kcal/㎡h℃ | 空気入口側の 温度差⊿1 | 20.5 | ℃ | 空気出口側の 温度差⊿2 | 15.6539 | ℃
乾き部分の対 数平均温度差 MTD | 17.9682 | ℃ | 乾き部分の 表面積 | 16.834 | ㎡ | 乾き部分の 列数 | 1.1761 | 列
湿りコイルの計算（２分割、その１）
湿り部分の 出入水温差 | 2.773 | ℃ | 湿り部分の 出口水温 | 7.773 | ℃ | 湿り部分の 平均水温 | 6.3865 | ℃
入口水温における 空気のエンタルピ kcal/kg(DA) | 4.4375 | 0.0053989 | 出口水温における 空気のエンタルピ kcal/kg(DA) | 5.8004 | 0.0065489 | 空気の熱伝導率 | 0.022119 | kcal/mh℃
[6 empty] | 空気の動粘性係数 | 1.5128e-05 | ㎡/sec
(入口水温) | 5 | ℃ | 入口空気 エンタルピ | 14.585 | kcal/kg(DA)
空気入口側の エンタルピ差⊿1 | 8.7846 | kcal/kg(DA) | 空気出口側の エンタルピ差⊿2 | 5.9325 | kcal/kg(DA) | 湿り部分の対数 平均エンタルピ差 MTD | 7.2655 | kcal/kg(DA)
フィン表面の 物質移動係数 | 302.5751 | kcal/㎡h⊿h | 比例常数bw | 0.51 | (表5.14より) | 湿り部分の 熱伝達率 | 140.6287 | kcal/㎡h℃
|  |  | ルイス数 | 1.0345 | -
xe/xb | 2.5085 | - | 図5.21の横軸 | 1.0683 | - | フィン効率 | 0.665 | (図5.21より)
湿り部分の 熱貫流率 | 108.037 | kcal/㎡h℃ | 湿り部分の 表面積 | 43.4956 | ㎡ | 湿り部分の 列数 | 3.0389 | 列
湿りコイルの計算（２分割、その２）
湿り部分の 出入水温差 | 2.773 | ℃ | 湿り部分の 出口水温 | 10.5461 | ℃ | 湿り部分の 平均水温 | 9.1595 | ℃
入口水温における 空気のエンタルピ kcal/kg(DA) | 5.8004 | 0.0065489 | 出口水温における 空気のエンタルピ kcal/kg(DA) | 7.2951 | 0.0079131 | 空気の熱伝導率 | 0.022119 | kcal/mh℃
[6 empty] | 空気の動粘性係数 | 1.5128e-05 | ㎡/sec
(入口水温) | 7.773 | ℃ | 入口空気 エンタルピ | 18.8 | kcal/kg(DA)
空気入口側の エンタルピ差⊿1 | 11.5049 | kcal/kg(DA) | 空気出口側の エンタルピ差⊿2 | 8.7846 | kcal/kg(DA) | 湿り部分の対数 平均エンタルピ差 MTD | 10.0837 | kcal/kg(DA)
フィン表面の 物質移動係数 | 302.5751 | kcal/㎡h⊿h | 比例常数bw | 0.51 | (表5.14より) | 湿り部分の 熱伝達率 | 140.6287 | kcal/㎡h℃
|  |  | ルイス数 | 1.0345 | -
xe/xb | 2.5085 | - | 図5.21の横軸 | 1.0683 | - | フィン効率 | 0.665 | (図5.21より)
湿り部分の 熱貫流率 | 108.037 | kcal/㎡h℃ | 湿り部分の 表面積 | 31.3395 | ㎡ | 湿り部分の 列数 | 2.1896 | 列
コイル仕様
合計列数 | 6.4047 | 列 | 1列の管数 | 20 | 本 | コイル長さ | 1 | m
[6 empty] | コイル高さ | 0.75 | m
2列未満は10％増し、4列以上は5％増しとするため、最終的に列数は以下となる
余裕係数をか けた後の列数 | 6.7249 | 列 | 更に切上げて 決定した列数 | 7 | 列
この色の部分は計算条件として入力する必要がある |  |  |  | この色の部分は入力したほうが良いが、計算結果に影響しない。
計算は、井上宇市著 「改定３版 空気調和ハンドブック」、pp.170-180 を参照した。
入口水温 | 出入口水温差 |  | 入口水温 | 出入口水温差
15℃以下 | 8℃以上 |  | 16℃以上 | 6℃以上
湿りコイルの部分を2分割 して計算する必要がある |  |  | 湿りコイルの部分を2分割 して計算する必要がある