## Sheet1
冷却コイルの選定（FCU用－顕熱のみ処理）
コイルの基本データ
フィン | ピッチ | 2.117 | ｍｍ | 管 | 管直径 | 外直径 | 10 | ｍｍ
| 厚み | 0.15 | ｍｍ |  |  | 内直径 | 9 | ｍｍ
| 材質 | アルミニウム |  |  | 管ピッチ | 気流方向 | 21 | ｍｍ
| フィン熱伝導率 | 175 | kcal/mh℃ |  |  | 高さ方向 | 27 | ｍｍ
[5 empty] | 材質 | 銅
計算条件（出口空気の相対湿度は95％とする）
処理空気 | 流量 | 230.5 | m3/h | 冷水 | 入口水温 | 8 | ℃ | 出入口水温差[℃]
| 入口温度① | 26 | ℃ |  | 管内許容水流速 | 1 | m/sec | 7
| 入口エンタルピ① | 12.5 | kcal/kg(DA) | 前面風速 | 1.4 | m/sec
| 出口温度② | 16.4 | ℃
| 出口エンタルピ② | 10.4 | kcal/kg(DA)
コイルの基本仕様を計算
前面積Af= | 0.045734 | ㎡ | コイルの長さ | 0.564 | ｍ | コイルの高さ | 0.081089 | ｍ
1列の管数 | 3.0033 | 本
1列のフィン 表面積Sf | 0.78165 | ㎡ | 1列の管 内表面積Sw | 0.047893 | ㎡ | 自由面積 Ac | 0.026755 | ㎡
Sf/Af | 17.0913 | - | Sw/Af | 1.0472 | - | Ac/Af | 0.58502 | -
コイルの 相当直径de | 0.0028752 | m | 内外面積比 R | 16.321 | -
出口空気の相対湿度を95％として、冷却量を計算
冷却熱量q12 | 580.86 | kcal/h
出口水温 | 15 | ℃ | 冷水流量L | 82.98 | kg/h | 管内水流速vw | 0.12064 | m/sec
実風速vc | 2.3931 | m/sec |  | 1.383 | l/min
乾きコイルの計算
[6 empty] | コイル内の 平均水温 | 11.5 | ℃
管内水側 熱伝達率αw | 683.6359 | kcal/㎡h℃ | 空気の熱伝導率 | 0.022126 | kcal/mh℃ | 管外空気側 熱伝達率αf | 49.8624 | kcal/㎡h℃
|  |  | 空気の動粘性係数 | 1.5132e-05 | ㎡/sec
管内表面汚れ係数 | 0.0001 | ㎡h℃/kcal | フィンと管の 接触抵抗 | 0.0002 | ㎡h℃/kcal
xe/xb | 2.6869 | - | 図5.21の横軸 | 0.51986 | - | フィン効率 | 0.9 | (図5.21より)
熱貫流率 | 20.1478 | kcal/㎡h℃ | 空気入口側の 温度差⊿1 | 11 | ℃ | 空気出口側の 温度差⊿2 | 8.4 | ℃
コイルの対数 平均温度差 MTD | 9.6416 | ℃ | コイル 表面積 | 2.9902 | ㎡ | コイル 列数 | 3.8254 | 列
コイル仕様
コイル列数 | 3.8254 | 列 | 1列の管数 | 3.0033 | 本 | コイル長さ | 0.564 | m
[6 empty] | コイル高さ | 0.081089 | m
2列未満は10％増し、4列以上は5％増しとするため、最終的に列数は以下となる
余裕係数をか けた後の列数 | 4.0167 | 列 | 更に切上げて 決定した列数 | 5 | 列
この色の部分は計算条件として入力する必要がある |  |  |  | この色の部分は入力したほうが良いが、計算結果に影響しない。
計算は、井上宇市著 「改定３版 空気調和ハンドブック」、pp.170-180 を参照した。